Zawartość opracowania

Opis techniczny i obliczenia

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Opis projektowanych rozwiązań

- Wentylacja pomieszczenia kotłowni

- Naczynie wzbiorcze otwarte

- Pompa obiegowa

- Zawór mieszający

- Przygotowanie CWU

- Komin kotłowni

- Zawór bezpiecz. Dla zasobnika CWU

- Naczynie przeponowe CWU

- Ppoż.

- Instalacja elektryczna

- Studzienka schładzająca

- Posadzka

- Fundamenty kotłów

- Automatyka

- Zabezpieczenie antykorozyjne

- Izolacja termiczna

- Odpowietrzenie instalacji

- Warunki wykonania i odbioru

Oświadczenie

Specyfikacja – zestawienie materiałów i urządzeń

Rysunki

- Rzut części piwnic – kotłownia

- Przekrój bud. – piwnice – kotłownia

- Przekrój – kotłownia

- Schemat technologiczny kotłowni

# OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

Do projektu technologicznego   kotłowni na paliwo stałe (eko-groszek) w piwnice budynku administ.- mieszkalnego w Lisowicach, 95-040 Koluszki

- Podstawy opracowania

- Podkłady architektoniczne i inwentaryzacja budowlana

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań technicznych.

- Dane techniczne kotła na „eko-groszek”

- Zlecenie i umowa z inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowopowstjącej kotłowni w istniejącym budynku administ.- mieszkalnym  przeznaczeniem do celów grzewczych oraz przygotowania  CWU do celów mieszkalno- bytowych mieszkańców budynku .

- Opis projektowanych rozwiązań technicznych

Ogólne zapotrzebowanie ciepła na  CO i  CWU. uzgodniono Q=75 kW. Proponuje się zamontować jeden  kocioł na paliwo stałe (eko-groszek) o mocy 75 kW  Powietrze do spalania w  kotle dostarczane jest przez dmuchawę, która sterowana jest przez automatykę kotła . Przez tę samą automatykę kotłów sterowane będą temperatury wody kotłowej jak i podajnik ślimakowy paliwa. Zabezpieczenie awaryjne wyłącza dmuchawę i podajnik ślimakowy przy temperaturze 95stopni, chroniąc kocioł przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Kocioł pracować będzie w układzie otwartym , z naczyniem wzbiorczym pod stropem ostatniej kondygnacji .

Opał składowany będzie w pomieszczeniu obok kotłowni , skąd transportowany będzie do zasobnika paliwa przy kotle . Załadowany zasobnik do pełna , zapewniają pracę kotła przez 4-7 dni , w zależności od wielkości zapotrzebowania na ciepło .

Popiół i żużel usuwane będą co 7 dni i gromadzone w pojemniku na żużel na zewnątrz budynku Ciepło z kotłowni przekazywane będzie bezpośrednio do instalacji CO i CWU.  Kocioł pracować będzie na parametrach 85/65 st. C , a ciepła  woda 55 st. C.

Rurociągi kotłowni –rury  stalowe czarne ze szwem , zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane łupkami z twardej pianki poliuretanowej w otulinie z folii . Armatura wodna kulowa na ciśnienie p=10 bar .

- Wentylacja kotłowni

Przyjęto nawiew powietrza w ilości 1,6 m3 na 1 kW     zainstalowanej mocy.

Ilość powietrza

Vn = 1,6 x 75 = 120 m3/h

Pow. Kanału

F  =  120 / 3600 x 1  = 0,033 m2

Wentylacja kotłowni zrealizowana będzie poprzez wykonanie nawiewu kratką zamontowaną pod oknem do kotłowni o wymiarach 100mm x 800mm (projekt budowlany).

Wywiew powietrza :

Przyjęto wywiew grawitacyjny w ilości 0,5 m3 / h .

Vw = 0,5 x 75 =  37,5 m3 / h

Przekrój otw . wywiewnego

F = 37,5 / 3600 x 1 = 0,0104 m2

Wyciąg realizowany będzie kominem stalowym ocieplanym  o średnicy Ø 160mm zamontowanym na ścianie budynku kanałem wentylacji grawitacyjnej przez zamontowaną kratkę ścienną 160 x 160 .

- Naczynie wzbiorcze typu otwartego .  PN-91/ B-02413

Wg   oświadczenia  pojemność zładu  c.o. wynosi 0,5 m3 , natomiast pojemność pieca 0,46 m3. Razem 0,96 m3

Pojemność użytkowa naczynia – minimalna wynosi :

Vu = 1,1 x Vzł x p1 x  V

Vu = 1,1 x 0,96 x 999,7 x 0,0224

Vu = 26,647 dcm3

Przyjęto naczynie wzbiorcze typ „A” o pojemności całkowitej              V = 32  litrów .  Oraz :

Rura bezpieczeństwa   Dn 32

Rura wzbiorcza            Dn 25

Rura sygnalizacyjna     Dn 15

Rura przelewowa         Dn 32

- Pompa obiegowa

Ilość czynnika

G = 0,86 x Q /  t

G = 0,86 x 200 / 20

## G = 3,225 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy obiegowej

H >  55,00 kPa ( 0,55 bar )

Dobrano pompę  40POr80C – korpus gwintowany , jednofazowa

Leszczyńskiej Fabryki Pomp

Instrukcja pompy zawierająca wszystkie dane  jak i charakterystyki – w DTR .

Rurociągi z rur czarnych ze szwem  o średnicy Dn 50 ( dobrano z nomogramu dla gorącej wody przy założeniu spadku ciśnienia dynamicznego  na 1 mb rury w wysokości 100 Pa ).

- Zawór mieszający

Zaprojektowano zawór trójdrogowy firmy Danfoss

Przepływ :

V = Q / 1,163 x  t

V = 75 / 1,163 x 20

V = 3,225 m3/h

Dobrano zawód HRE 3 50  połączenie gwintowane  z napędem AMB 182 .

Spadek ciśnienia 0,6 kPa

- Przygotowanie c.w.u.

## Ciepła woda do celów mieszkalno bytowych o parametrach 55 st. C. Przygotowywana będzie dla 20 mieszkańców  . Uwzględniając współczynniki jednoczesności 0,31 oraz normatywne zużycie CWU dla tego typu obiektów , przyjęto jeden  zasobnik z wymiennikiem o pojemności  300 litrów .

## Wybrano emaliowany wymiennik CWU  - WCW  300 z anoda magnezową  firmy Pomex sp z o.o.

## Przyjęto pompę ładującą wymiennik  25POr60C

## Leszczyńskiej Fabryki Pomp

## Która przy wydajności  Q = 2,7 m3/h  na 3 biegu osiąga podnoszenie H = 2,70 m H2O

Rurociągi doprowadzające czynnik grzewczy do wymiennika    CWU wyznaczono z nomogramu ( przy założeniu spadku ciśnienia

na 1 mb = 100 Pa )    - średnica ta wynosi Dn 25 .

Jeżeli w przyszłości zwiększy się liczba mieszkańców powyżej 20 osób należy ustawić dodatkowy wymiennik  WCW – 300  i podłączyć go równolegle do pierwszego .

Zamontowane anody magnezowe , wymieniane co 12 miesięcy .

Pojemność                       300 l.

Najwyższe cis. rob.           0,6 Mpa

Pow . wymienika               1,6 m2

Moc wym.  80/10/45         36 kW

Wydajność                         900 l/h

Zapotrzebowanie  na wodę

grzewczą z kotła            2,7  m3/h

- Komin

Przyjęto komin dn 250  o wysokości  H = 8,5 m . dwuścienny z blachy kwasodpornej gr. 1,00 mm  . Końcówkę komina wyprowadzić 1,0 m ponad pow. Dachu . Izolacja z wełny mineralnej g = 50,00 mm .

Czopuch wykonany będzie z blachy żarotpornej  g = 5 mm  .

Obliczenia komina wykonane firmowym programem ”KOMIN-FLEX” w załączeniu do projektu .

- Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.

#### 4G

Do =         --------------------------------------------

3,14 x 1,59 x c x     ( 1,1 p1 – p2) x 0,999

G =  0,16 x V = 0,16 x 300  = 48

V – pojemność zasobnika  = 300 l.

P1 – ciśnienie dop. Zasobnika – 6 kG/cm2

P2 – ciśnienie na wylocie do atmos. – 0

c – współczynnik wypływu – 0,25

Do =  8,893mm

Przyjęto zawór dla jednego zasobnika  typ 2115  Dn15 firmy SYR . Ciśnienie otwarcia  zaworu  3,5 bar .

11. Naczynie przeponowe  instalacji CWU

pojemniść podgrzewaczy 300 litrów

obl. Temp. wody użytkowej 55/10  C

jedn. Przyrost objęt.  V = 0,014

max. ciśnienie robocze  w naczyniu  pmax = 3,5 bar

Objętość użytkowa

Vu = 1,1 x V x  x V

Vu =  4,62 litry

Objętość całkowita naczynia

Pmax + 0,1

Vc = Vu  --------------------

###### Pmax – po

Vc =10,78 litra

Dobrano naczynie   Reflex.NG 35

12.   P.Poż.

Drzwi wejściowe do kotłowni muszą mieć klasę odporności ogniowej  EI 30 i otwierać się na zewnątrz pomieszczenia kotłowni , z zamknięciem bezklamkowym , otwierające się pod naciskiem . Ściany i strop muszą być gazoszczelne o odporności ogniowej     EI 60 . Podręczny magazyn opału – ściany  o odporności ogniowej EI 120 , drzwi  EI 60 .

13.  Instal .elektryczna

W kotłowni należy wykonać instalację elektryczną oświetlenia , odpowiednią dla kotłowni , instalację zasilania kotłów ( wentylator , podajnik ślimakowy  , programator ) ; instalację zerowania i wyrównania potencjałów ; instalację elektryczną zasilania pomp obiegowej , cyrkulacyjnej oraz wypompowującej wodę ze studzienki schładzającej ; uziemienia komina .

14.  Studzienka schładzająca

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać studzienkę schładzającą z kręgu betonowego o srednicy 600 mm z zamontowaną pompą do usuwania wody ze studzienki do kanalizacji . Studzienka przykryta będzie przykrywą z blachy stalowej ryflowanej gr. 5 mm wykonaną w sposób zapobiegający przesuwaniu się pokrywy względem studzienki . Do studzienki podłączony będzie zlew zainstalowany w pomieszczeniu kotłowni nad który sprowadzić należy rury sygnalizacyjną i przelewową z naczynia wzbiorczego zamontowanego w najwyższym punkcie w pomieszczeniu I piętra.

15.  Posadzka

W pomieszczeniu kotłowni posadzka musi być szczelna oraz wykonany cokolik przy ścianach w wysokości 10 cm .

16.  Fundamenty

Kotły nie wymagają fundamentów . Należy wykonać wzmocnioną posadzkę w miejscu ustawienia kotłów .

17.  Automatyka

Kotły posiadają własne programatory sterujące ich pracą . Do sterowania instalacją CWU będzie wykorzystany również ten programator  G-403 firmy GECO  oraz pompa ładująca wymiennik z zasobnikiem CWU   z założeniem priorytetu c.w.u. Automatyka pogodowa realizowana będzie przez programator zamontowany na kotle.

18.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury oczyścić do drugiego stopnia czystości a następnie pomalować 2x farbą kreadurową antykorozyjną .

Czopuch oczyścić do drugiego stopnia czystości a następnie pomalować 2x farbą żarodporną aluminiową .

19.  Izolacja termiczna

Izolację termiczną rurociągów wykonać z łupków z twardej pianki poliuretanowej lub elementami z wełny mineralnej . w obydwu przypadkach na izolację położyć otulinę z foli . Zakończenie izolacji przy armaturze – z blachy aluminiowej lub taśmy aluminiowanej . Opisy na rurociągach zasilających – czerwone , na powrotnych – niebieskie .

20.  Odpowietrzenia instalacji

Rurociągi ułożyć z zachowaniem spadków w kierunku pieców . W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne a spusty czynnika w najniższych punktach instalacji do lejków zamontowanych na rurze dn50 sprowadzonej do studzienki schładzającej w pomieszczeniu kotłowni . W studzience należy zamontować pompę zatapialną  Drena 18 ( LFP Leszno) , którą spuszczona woda będziw przepompowana do kanalizacji.

21.  Warunki wykonania i odbioru

Obowiązują :

- Warunki wykonania i odbioru cz. II Dz.U. Nr 75/2002 – Warunki jakim odpowiadać powinny budynki.

- PN/H – 74244   - Rury przewodowe ze szwem.

- PN EN  - Kominy . Wymagania ogólne .

- PN-91/B-02411 – Zabezpieczenie  instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego .

- PN-87/B-02411 – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe . Warunki techniczne dozoru technicznego. Kotły, urządzenia ciśnieniowe .

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe .

Uwaga :Wszystkie urządzenia i materiały użyte w realizacji powyższego projektu można zastąpić równoważnymi  pod warunkiem zachowania założonych w projekcie parametrów oraz muszą posiadać wymagane prawem aprobaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania , atesty higieniczne oraz deklarację zgodności z Polską Normą wydaną przez producenta .

Oświadczenie :

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity/ Dz.U. Nr 207/2003 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 93/2004 poz. 888 ) .

Oświadczam , że niniejszy projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej .

Inż. Zbigniew Błasiak

Upr.bud. nr 144/81 WMŁ