marCOjan

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA  marCOjan  TOMASZ MARCJANEK  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

#### tel.602-893-903,tel/fax.042-655-27-81,email marcojan@op.pl, nr konta 02 1020 3408 0000 4002 0018 3772

umowa nr 				12/TM/08

tytuł opracowania

Projekt Budowlany Budowy Kotłowni

w piwnicy budynku administracyjno-mieszkalnego

Lisowice, dz.nr ewid.24/2, gm.Koluszki

inwestor

Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach

Lisowice, 95-040 Koluszki

branza

Budowlana

stadium

Projekt Budowlany

jednostka projektowa

Pracownia Projektowa marCOjan	91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

projektant

mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź		upr. bud. nr 210/88/WŁ	………………………..

mgr inż. Tomasz Marcjanek		upr. bud. nr 7/82/WMŁ	………………………..

Łódź * Czerwiec 2008r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU					str.1.

I.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE PROJEKTU				str.2-14.

- Oświadczenie projektantów z czerwca 2008r.			str.2.

- Uzgodnienie z Woj. Konserwatorem Zabytków z czerwca 2008r.	str.3.

- Uprawnienia projektantów i zaświadczenia ŁOIIB 			str.4-14.

II.	CZĘŚĆ BUDOWLANA PROJEKTU z LOKALIZACJĄ 	str.15-26.

A	OPS TECHNICZNY PROJEKTU					str.16-22.

B	RYSUNKI CZĘŚCI BUDOWLANEJ					str.23-26.

rys.1.	Plan sytuacyjny terenu				1:500		str.23.

rys.2.	Rzut części piwnic – wbudowanie kotłowni		1:50		str.24.

rys.3.	Przekrój części piwnic – wbudowanie kotłowni	1:50		str.25.

rys.4.	Schemat mocowania komina zew. stalowego	1:200		str.26.

III	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKTU			str.27-46.

C.	OPS TECHNICZNY PROJEKTU					str.28-38.

D.	OBLICZENIA KOMINA i WYKAZ ELEMENTÓW i URZĄDZEŃ	str.39-42.

E.	RYSUNKI CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ				str.43-46.

rys.1.	Rzut kotłowni						1:50		str.43.

rys.2.	Przekrój kotłowni					1:50		str.44.

rys.3.	Widok I-I kotłowni					1:50		str.45.

rys.4.	Schemat instalacji technologicznej kotłowni				str.46.

IV.	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA PROJEKTU				str.47-52.

F.	OPS TECHNICZNY PROJEKTU					str.48-50.

G.	RYSUNKI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ				str.51-52.

rys.1e.	Schemat instalacji					1:50		str.51.

rys.2e.	Rozdzielnica TK							str.52.

V.	Informacja dotycząca BiOZ					str.53-55.

VI.	INWENTARYZACJA  wraz OPINIĄ TECHNICZNĄ		str.56-64.

H	OPS INWENTARYZACYJNY					str.57-60

I	WNIOSKI i ZALECENIA OPINII TECHNICZNEJ			str.61-62.

J	RYSUNKI INWENTARYZACYJNE					str.63-64.

rys.1.	Rzut części piwnic					1:50		str.63.

rys.2.	Przekrój części piwnic				1:50		str.64.

Łódź * Czerwiec 2008r

I.	OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego Kotłowni w piwnice budynku administ.-mieszkalnego  Lisowice

1.	DANE FORMALNE

1.1.	Temat		: Kotłownia w piwnicy budynku DPS-u w Lisowicach

1.2.	Inwestor	: Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach, 95-040 Koluszki

1.3.	Obiekt		: Budynek administracyjno-mieszkalny wielorodzinny

1.4.	Lokalizacja	: Lisowice, działka nr ewidencyjny 24/2, gm.Koluszki

1.5.	Stadium	: Projekt Budowlany

1.6.	Podstawa	: Zlecenie inwestora z maja 2008r.

1.7.	Jednostka

Projektowa	: Pracownia Projektowa marCOjan  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

1.8.	Zespół

Projektowy	: architektura	     mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź	upr. nr 210/88/WŁ

: konstrukcja	     mgr inż.Tomasz Marcjanek	upr. nr 7/82/WMŁ

inst. sanitarne	inż. Zbigniew Błasiak	upr. nr144/81/WMŁ

inst. elektryczne	tech. Jerzy Mroziński	upr. nr 610/75/Łm

2.	DANE OGÓLNE

Wymiary budynku					- 34.2*11.6*7.3 m

Powierzchnia zabudowy budynku		- ok. 396.7 m2

Kubatura budynku					- ok. 3.610 m3

Liczba kondygnacji budynku			-  2+piwnice

Powierzchnia zabudowy pom. kotłowni		- ok. 36.0 m2

Powierzchnia użytkowa  pom. kotłowni		- ok. 18.7 m2

Kubatura j.w.						- ok.  200 m3

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

3.1.	Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

  - Inwentaryzacja budowlana części budynku wykonana w maju 2008r. dla potrzeb

projektu budowy kotłowni.

3.3.	Opinia techniczna na temat stanu części budynku wykonana w czerwcu 2007r.

3.4.	Mapa sytuacyjno-wysokośc. terenu wykonana przez Geodetę H.Kurp w II.2008r.

3.5.	Norma PN-87/B-02411 – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania

3.6.	Norma PN-B-02431-1   – Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - wymagania

3.7.	Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz.U. nr 109 poz.1156] .

3.8.	Normy i literatura.

- PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiotem opracowania jest część pomieszczeń w piwnicach piętrowego budynku administracyjno-mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie ośrodka Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, działka nr ewid. 24/2, gm.Koluszki.

  - Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów budowlanych związanych z wbudowaniem małej kotłowni wraz z zapleczem technicznym w piwnice w/w budynku, bez zmiany zewnętrznego obrysu budynku.

  - W zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja budowlana obiektu, opis techniczny projektowanego przedsięwzięcia oraz rysunki budowlane i konstrukcyjne projektowanej kotłowni.

Projekt obejmuje również opracowania w części sanitarno-technologicznej i elektrycznej.

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

5.1.	LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny znajduje się w południowo-wschodniej części bardzo dużej posesji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, działka nr ewid.24/2, gm.Koluszki.

Na posesji usytuowane są również: główny budynek mieszkalny (o charakterze zabytku), budynki gospodarcze, cieplarnie i inne.

Jest to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dwuklatkowy, a jego oś podłużna zgodna jest z kierunkiem północ-południe, wejścia do klatek schodowych w elewacji zachodniej.

Budynek posiada wszystkie konieczne zew. przyłącza instalacyjne z sieci ogólnych (woda, kanalizacja, energia, ciepło, telekomunikacja) oraz wew. instalacje bytowe.

Budynek usytuowany jest na skraju posesji, nad zbiornikiem wodnym, a teren ma spadek w kierunku wschodnim (poprzecznie do budynku).

Teren przed budynkiem utwardzony kostką i płytami chodnikowymi, a na zapleczu tereny zielone.

Do budynku, od strony zachodniej przylega wiata stalowa, a w najbliższym czasie inwestor planuje tam dobudowę szybu dźwigowego zewnętrznego.

Budynek wzniesiono w latach 30-tych ubiegłego wieku dla potrzeb mieszkalnych i zapleczowych, a około 1968r. budynek był zasadniczo modernizowany.

Budynek jest użytkowany na cele administracyjne i mieszkalne Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

5.2.	OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Rozpatrywany budynek jest jednopiętrowy, podpiwniczony i posiada dwie klatki schodowe komunikujące go w pionie.

Budynek jest zasilany w ciepło z istniejąca kotłownia na paliwo stałe (węgiel) usytuowanej na terenie posesji. Ciepło tam wytwarzane zasila też inne budynki posesji.

Budynek zbudowano około 1939 roku i wykorzystywano, jako zaplecze mieszkalne i gospodarcze posiadłości ziemskiej. W roku 1968 budynek był modernizowany i dostosowany do aktualnych wymagań i standardów.

Budynek ma rzut w kształcie prostokąta, ma szerokość ok.11.6 m, długość ok.34.2 m i wysokość ok.7.3 m (od poziomu terenu) (ok. 9.1 m od poziomu piwnic) oraz piwnice do głębokości ok.2.3-2.4 m.

Południowa połowa budynku jest wykorzystywana na cele mieszkalne pracowników DPS-u.

W części północnej dwie kondygnacje naziemne wykorzystywane są na cele administracyjno-biurowe DPS-u oraz pokoje mieszkalne pensjonariuszy, a piwnice na cele gospodarczo-magazynowe.

Poszczególne kondygnacje mają następującą wysokość w świetle przegród poziomych:

- piwnice			230-240 cm

- parter i I piętro		275-280 cm

Komunikacja pionowa w postaci dwóch klatek schodowych.

Budynek ma tradycyjną konstrukcję murową ścian, betonowo-ceramiczne stropy międzypiętrowe oraz dwuspadowy, niski stropodach niewentylowany

Budynek posiada wszystkie konieczne wewnętrzne instalacje bytowe (elektryczne i telefoniczne, wod-kan. i centralne ogrzewanie zdala czynne) oraz wszystkie zew. przyłącza instalacyjne z sieci ogólnych posesji.

Budynek został zasadniczo zmodernizowany ok.1968r., a od tej pory był stale konserwowany i modernizowany.

Budynek jest zasilany obecnie w ciepło z lokalnej kotłowni opalanej węglem usytuowanej na posesji i zasilającej również inne budynki i cieplarnie posesji.

Ze względów użytkowych i ekonomicznych inwestor zamierza wykonać lokalną kotłownię w piwnicy budynku administracyjno-mieszkalnego, która będzie ogrzewała docelowo całość budynku.

Kotłownia będzie wyposażona w retortowy kocioł o mocy 75 kW opalany węglem bardzo drobnym tzw. ekogroszkiem.

Kotłownię wraz z zapleczem planuje się wykonać w istn. pom. gospodarczym przy klatce schodowej, w piwnicy budynku.

Kotłownia będzie posiadała pomieszczenie składu opału, pomieszczenie kotła, zew. kominy spalinowe i grawitacyjne oraz zew. stanowisko składu popiołu.

Wg załączonej Opinii technicznej możliwe jest wbudowanie kotła i pozostałego osprzętu w piwnice budynku, bez naruszania jego podstawowych -konstrukcyjnych elementów, a jedynie przy zmianie drugorzędnych, wykończeniowych elementów i instalacji budynku.

Zmiany są konieczne ze względu na dostosowanie elementów i części budynku do aktualnych wymogów technicznych nowych kotłowni.

6.	OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY KOTŁOWNI

6.1.	OPIS OGÓLNY BUDOWY

Pomieszczenia piwnic, w których planuje się wbudować kotłownię są obecnie wykorzystywane na cele gospodarcze i magazynowe budynku, przylegają do klatki schodowej, lecz mają zbyt małą wysokość w świetle przegród.

Piwnice budynku są stosunkowo głęboko posadowione, a poziom posadzki piwnic jest ok.1.95 m poniżej poziomu terenu przed wejściem.

Ściany tej części piwnic gr. 70 i 30 cm, a strop nad piwnicą betonowy gr. ok.24 cm.

Planuje się pogłębienie piwnic o ok.10 cm, wykonanie ścian działowych gr.12 cm, osadzenie drzwi, przebudowę instalacji i elementów wykończenia wewnętrznego budynku bez ingerencji w elementy konstrukcyjne stropów.

Konieczne jest rozkucie ścian zew. i wykonanie dwóch otworów okiennych oraz zew. kominów spalinowych i grawitacyjnych na wspornikach.

Przebudowa odbywać się będzie wew. budynku, bez zmiany jego obrysu przyziemia.

Projektowana budowa uwzględnia lokalizację planowanego, zew. szybu dźwigowego.

Prace budowlane będą prowadzone tylko w piwnicach budynku bez jakiejkolwiek ingerencji w lokale mieszkalne powyżej piwnic.

Wbudowanie kotłowni opalanej drobnym paliwem węglowym „ekogroszek” wymaga istnienie pomieszczeń: kotłowni, składu opału i żużlowni, a pomieszczenie kotłowni winno mieć wysokość użytkową 250 cm.

W ramach przebudowy piwnic budynku przewiduje się wykonanie następujących robót:

- pogłębienie części piwnic o ok.10 cm i wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy i składzie opału

- wymurowanie ścian działowych gr.12 cm z cegły ceramicznej pełnej

- rozkucie ścian zew. gr.70 cm i wykonanie dwóch otworów okiennych do dwóch pomieszczeń kotłowni

- wbudowanie dwóch drzwi wew. składu opału i kotłowni o odpowiedniej odporności ogniowej

- wykonanie stalowego komina zew. i dwóch zew. kanałów wentylacji grawitacyjnej

- naprawę posadzek oraz tynków ścian i sufitów kotłowni i pomieszczenia sąsiedniego oraz obudowa istn. rur kanalizacji sanitarnej

- wbudowanie pojedynczego kotła grzewczego, wymiennika ciepłej wody oraz i instalacji technologicznej kotłowni

- wykonanie koniecznej wew. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń

- wykonanie zew. stanowiska składu popiołu w postaci stalowej skrzyni w narożu sąsiadującej wiaty stalowej

- wykonanie przeźroczystego pokrycia istn. wiaty stalowej dla potrzeb doświetlenia pomieszczeń kotłowni

Szczegółowy opis czynności wg punktów opisu technicznego.

6.2.	OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH przy WBUDOWYWANIU KOTŁOWNI

Przebudowa i dostosowanie piwnic budynku na cele małej kotłowni wymaga wykonania robót budowlanych jak poniżej.

- Należy zdemontować stalową, ażurową przegrodę z siatki w pomieszczeniu piwnic o wymiarach ok.5.5*2.3 m, a materiał rozbiórkowy należy usunąć z budynku (i przekazać inwestorowi).

- Zdemontować istniejącą posadzkę betonową wraz z warstwami z części pomieszczania o wym. ok.5.5*3.6 m i głębokości ok.40 cm, a gruz i materiał rozbiórkowy należy usunąć z budynku.

- Wykonać dwa otwory okienne 80*80 cm i 80*100 cm w zew. ścianie piwnic gr.70 cm z zastosowaniem nadproża stalowego z 4-ch belek stalowych dwuteowych INP 120, długości 130+130 cm.

- Okna wyposażyć w zew. studnie doświetlające 40*80 cm i głębokości 100/120 cm oraz posadowić na płycie dennej 75*130 cm. Ściany i płyta studni gr.15 cm z betonu B15 zbrojone konstrukcyjnie siatką z prętów Ø6 co 10 cm.

Elementy studni zaizolować, odwodnić i wyposażyć w ażurowe pokrywy z prętów.

- Okno składu opału dostosować do transportu worków z węglem (wyprofilowanie pochylni w posadzce).

- Posadzkę pomieszczenia kotłowni wykonać zgodnie z rysunkami budowlanymi, jako szczelną, betonową ze spadkiem ku odwodnieniu oraz z cokołem przy ścianach o wys.10 cm.

- Projektowany kocioł i inne urządzenia nie wymagają fundamentów i posadawiane będą na w/w posadzce betonowej. Istn. posadzki na ciągu komunikacyjnym naprawić.

- Wraz z posadzką wykonać podlewkę betonową 30*30 cm z betonu B15 pod ściany działowe kotłowni i stopień schodów z materiału j.w.

- W w/w posadzce w kotłowni wykonać studnię Ø 80 cm dla potrzeb schładzania, z pompą elektryczną (studnia murowana lub betonowa)(wykonać przepusty do prowadzenia przewodu elektrycznego i rury kanalizacyjnej do zlewu stalowego).

- Z dużego pomieszczenia piwnic (o wym. 5.5*5.8 m) wygrodzić dwa pom. kotłowni.

Wykonać ściany gr.12 cm z cegły ceramicznej pełnej z obustronnym tynkiem.

W ścianach osadzić drzwi stalowe pełne o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy.

Drzwi składu opału o odporności ogniowej EI 60, a kotłowni EI 30.

Drzwi kotłowni z zamknięciem bezklamkowym od wewnątrz winny się otwierać na zewnątrz pod naciskiem.

- Kocioł wymaga przyłączenia do proj. komina stalowego, ocieplonego, dwupłaszczowego o średnicy wew. Ø 25 cm i wys.8.0 m.

- Przyjęto typowe rozwiązanie systemowe kominów stalowych mocowanych na wspornikach stalowych i wyposażone w konieczne akcesoria oraz przyłączone do inst. odgromowej.

- Podobnie dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej dwóch pomieszczeń przyjęto dwa kominy stalowe zew., systemowe, ocieplone o średnicy wew. Ø 16 cm i wys.7.5 m (kanały wyposażyć w kratki ścienne 160*160 mm).

- Nawiew do pom. kotłowni w postaci otworu 80*10 cm pod oknem kotłowni.

Otwór okuty ramką stalową z [ 100 i wyposażony w dwie warstwy siatki stalowej.

- Stropy nad pomieszczeniami kotłowni uszczelnić poprzez uzupełnienie tynków i pomalować, a pomieszczenie kotłowni po wykonaniu napraw posadzek i sufitów winno mieć wysokość użytkową min 2.5 m.

- Istn. rury kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm biegnące po ścianach pomieszczenia należy zabezpieczyć (w pom. kotłowni i składu węgla na dł. ok.12.5 m) poprzez obudowanie ich kanałem 25*25 cm z płyt kartonowo-gipsowych.

Przebieg w/w rur w całości pomieszczenia (na dł. ok.20 m) należy dostosować do istniejących otworów i proj. zabudowy.

- Spalanie węgla drobnego w kotłach retortowych powoduje powstawanie ok. 9% popiołu (pyłów bez powstawania żużla paleniskowego) o temperaturze otoczenia.

Dla potrzeb składowania popiołu (w stalowej skrzyni) ustala się stanowisko czasowego magazynowania w postaci skrzyni stalowej 1.0*1.0*0.5 m usytuowanej w narożniku istniejącej wiaty stalowej.

Stanowisko i skrzynię stalową oznakować i wyposażyć w pokrywę stalową.

- Kotłownię wyposażyć w popularny, spalinowy agregat prądotwórczy o min mocy np. ok. 1 kW dla potrzeb podtrzymywania pracy sterowników kotła w czasie dłuższych przerw w dostawie energii do budynku (przerwy dłuższe niż 4-6 godzin powodują wygaszenie pieca).

- Wszystkie pomieszczenia kotłowni i dojścia do niej będą wyposażone w konieczne instalacje i urządzenia (wg opisów projektów branżowych).

6.3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI

Brak jest rozporządzenia na temat warunków technicznych budowy kotłowni z kotłami retortowymi opalanych węglem kamiennym o asortymencie drobnym i bardzo drobnym (o średnicy 20-25 mm), jakim jest tzw. „ekogroszek”.

Przy projektowaniu i realizacji budowy kotłowni w pomieszczeniach piwnic należy się posiłkować Polską Normą PN-87/B-02411 i PN-B-02431-1, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w roku 2008.

Wg powyższych ustaleń przyjęto, między innymi następujące wymagania dotyczące pomieszczenia kotłowni o projektowanej mocy 75 kW.

- Wysokość pomieszczenia kotłowni o mocy powyżej ok.60 kW winna wynosić min.2.5 m.

- Gabaryty pomieszczenia kotłowni winny być dostosowane do gabarytów kotłów, technologii ich montażu i eksploatacji.

- Stropy nad kotłownią, składem opału i żużlownią powinny być gazoszczelne z izolacją cieplną i akustyczną oraz spełniać wymagania odporności ogniowej (EI120 w składzie opału i EI60 w kotłowni).

- Drzwi do wszystkich pomieszczeń związanych z kotłownią winny mieć szerokość 90 cm w świetle ościeży, odpowiednią odporność ogniową oraz kierunki otwierania.

- Okno pomieszczenia kotłowni winno mieć odpowiednią wielkość w proporcji do powierzchni pomieszczenia (1/15).

- Pomieszczenia związanych z kotłownią winny mieć odpowiednie kanały wentylacyjne, spalinowe i nawiewne.

- Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w konieczny osprzęt elektryczny, przybory sanitarne, izolacje i zabezpieczenia dostosowane do technologii kotłowni.

7.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  i  BHP

Rozpatrywany budynek administracyjno-mieszkalny wykorzystywany jest głównie na cele mieszkalne pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia administracyjne będą likwidowane, a cały budynek planuje się wykorzystywać dla potrzeb pensjonariuszy.

Ten dwuklatkowy budynek zawiera kilka lokali mieszkalnych i pokoje pensjonariuszy na dwóch nadziemnych kondygnacjach, a piwnice wykorzystywane są na cele gospodarcze i techniczne mieszkańców i DPS-u.

Budynek jest obiektem wolnostojącym o pow.zabud. ok.400 m2 i kubaturze ok.3600 m3.

Budynek zalicza się do budynków niskich.

Strop dwóch pomieszczeń kotłowni w postaci betowych, monolitycznych płyt o gr.24 cm, a ściany gr.30-70 cm ceram. posiadają należytą odporność ogniową EI 120.

Drzwi do pomieszczeń składu opału będą miały EI 60, a do kotłowni EI 30.

Za drogę pożarową można uznać istniejące podwórze przed budynkiem oraz drogę wew. posesji o szer.5.0 m ,

II.	OBLICZENIA STATYCZNE

( w egzemplarzu archiwalnym)

Wykonał :

....................................................... 		.......................................................

marCOjan

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA  marCOjan  TOMASZ MARCJANEK  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

#### tel.602-893-903,tel/fax.042-655-27-81,email marcojan@op.pl, nr konta 02 1020 3408 0000 4002 0018 3772

umowa nr 				12/TM/08

tytuł opracowania

Projekt Budowlany Inst. Elektrycznych Kotłowni

w piwnicy budynku administracyjno-mieszkalnego

Lisowice, dz.nr ewid.24/2, gm.Koluszki

inwestor

Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach

Lisowice, 95-040 Koluszki

branza

Elektryczna

stadium

Projekt Budowlany

jednostka projektowa

Pracownia Projektowa marCOjan	91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

projektant

tech. Jerzy Mroziński			upr. bud. nr 610/75/Łm	………………………..

Łódź * Czerwiec 2008r.

I.	OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego Inst. Elektrycznych dla kotłowni w piwnicach budynku mieszk.

1.1.	ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji w projektowanej kotłowni w piwnicach budynku administracyjno-mieszkalnego położonego w Lisowicach, dz. nr ewid.744/16.

Przyłącze do budynku i instalacja w pozostałej części budynku (poza kotłownią) jest już wykonana i pozostaje bez zmian.

1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- projekt architektoniczny i technologiczny kotłowni

- wytyczne i uzgodnienia z projektantami branżowymi

- inwentaryzacja dla celów projektowych

- obowiązujące przepisy i normy (PN-IEC-60364)

1.3.	ZASILANIE

Zasilanie budynku w energię elektryczną jest już wykonane i doprowadzone do tablicy rozdzielczej w piwnicy skrajnej klatki schodowej nr I (tablica przylega do pom. kotłowni).

Z części administracyjnej istniejącej tablicy rozdzielczej, w której należy zamontować dodatkowe zabezpieczenie, należy zasilić instalację wewnętrzną projektowanej kotłowni poprzez rozdzielnicę TK.	Przed wejściem do kotłowni zainstalować wyłącznik awaryjny.

1.4.	ZASILANIE AWARYJNE

Dla zasilania awaryjnego automatyki kotła, na wypadek wyłączenia energii elektrycznej, przewiduje się wykorzystanie agregatu przenośnego np. typu ZPT-1000/230 V/1000 W.

Stanowisko agregatu przewidziano pod stalową wiatą, obok budynku administracyjno-mieszkalnego i w odległości ok. 20 m od jego ściany.

Przed wejściem do kotłowni zainstalować przełącznik zasilania 4G25-55-PK-R122 APATOR - w obudowie IP55 z tworzywa.

Od w/w przełącznika ułożyć linię zasilającą YDYżo 3*4 mm2 w.t. i w RB25 n.u. do północnej części stalowej wiaty.

Tam linię zakończyć gniazdem wtyczkowym szczelnym 25A, przy stanowisku agregatu.

Zasilanie awaryjne będzie uruchamiane ręcznie, przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Uwaga: Praca agregatu zasilania awaryjnego dla potrzeb podtrzymywania pracy sterowników kotła jest konieczna w sytuacjach wyjątkowych, w czasie bardzo długich przerw w dostawie energii do budynku.

Przerwy w dostawie energii dłuższe niż 4-6 godzin powodują wygaszenie pieca.

1.5.	INSTALACJA WEWNĘTRZNA

W poszczególnych pomieszczeniach kotłowni należy wykonać instalację oświetlenia oraz instalację gniazd wtyczkowych jednofazowych i gniazd bezpieczeństwa 24 V.

Należy także wykonać zasilanie pojedynczego kotła.

Obwody tych instalacji będą wprowadzone do tablicy rozdzielczej TK.

W tablicy będą zamontowane zabezpieczenia poszczególnych odpływów i transformator bezpieczeństwa 230/24 V.

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 1,5 mm2 ułożonym w tynku.

Oprawy świetlówkowe z kloszem IP67.

W pomieszczeniu kotłowni jedna oprawa z wkładem awaryjnym t=2 h.

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYżo 3*2,5 mm2 ułożonym jak wyżej, gniazda podwójne ze stykiem ochronnym, a instalację 24 V wykonać przewodem YDY 2*1,5 mm2 w.t.		Należy zastosować osprzęt szczelny – z tworzywa.

1.6.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie napięcia w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji.

W tablicy TK zaprojektowano wyłącznik różnicowo – prądowy o prądzie 30 mA.

Przewód ochronny PE instalacji należy doprowadzić do złącza i tutaj uziemić.

W kotłowni wykonać uziemienie wyrównawcze przyłączone do uziomu o rezystancji wypadkowej R<30 Ώ.

1.7.	OCHRONA OD PRZEPIĘĆ

W tablicy TK zainstalować ograniczniki przepięć klasy C – dwubiegunowe.

Trzy metalowe kominy przyłączyć na dachu do instalacji odgromowej i do uziomu otokowego przed budynkiem.Do uziomu przyłączyć także metalową konstrukcję wiaty.

Uziom otokowy – FeZn 24*40 mm w ziemi uzupełnić uziomem z pręta Ø 20 GALMAR, dla uzyskania rezystancji R<30 Ώ.

1.8.	UWAGI DO RYSUNKÓW

- Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 1,5 mm2. Instalację gniazd wtyczkowych 230 V wykonać przewodem YDYżo 3*2,5 mm2, a instalację 24 V przewodem YDY 2*1.5 mm2 . Przewody należy ułożyć w tynku.

- Należy zastosować osprzęt szczelny z tworzywa.

- W instalacji prowadzony jest przewód ochronny PE. Należy go połączyć między sobą, doprowadzić do złącza i tutaj uziemić.

- Wyłączniki instalacyjne S 300 i wyłączniki różnicowo – prądowe P 300 produkcji Legrand.

- Rozdzielnica typu RN produkcji Legrand.

- W części administracyjnej istniejącej rozdzielnicy należy zamontować dodatkowe zabezpieczenie dla tablicy TK.

- Tablicę TK zasilić przewodem YDYżo 3*4 mm2 ułożonym na istniejących korytkach instalacyjnych.

Wykonał :

II.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

1.	Obudowa RN-2x12-55 z listwami L, N, PE			kpl. 1

2.	Obudowa RN-1x12-55						szt. 1

3.	Rozłącznik FR 302-32						szt. 2

4.	Wyłącznik różnicowoprądowy P302-25-30AC			szt. 1

5.	Wyłącznik nadmiarowy S 301 B-10				szt. 4

6.	J.w.			      S 301 B-6				szt. 1

7.	J.w.			      S 302 C-2				szt. 1

8.	Kontrolka fazy L 308						szt. 1

9.	Transformator bezpieczeństwa TR363-230/24V			szt. 1

10.	Ograniczniki przepięć V20-C/2 OBO Bettermann		kpl. 1

11.	Przęłącznik 4G25-55-PK-R122 APATOR (IP55)		kpl. 1

12.	Gniazdo jednofazowe 25A - szczelne				kpl. 1

13.	Gniazdo wtyczkowe 2x16A/Z - szczelne-podwójne		kpl. 1

14.	Gniazdo wtyczkowe 24V - natynkowe szczelne		szt. 2

15.	Przełącznik grupowy szcelny					szt. 3

16.	Puszka rozgałęźna szczelna					szt. 8

17.	Kabelek YDY żo 3x4 mm2						mb 50

18.	Kabelek YDY żo 3x2,5 mm2					mb 20

19.	Kabelek YDY żo 4x1,5 mm2					mb  6

20.	Kabelek YDY żo 3x1,5 mm2					mb 40

21.	Kabelek YDY      2x1,5 mm2					mb 12

22.	Przewód ochronny LY żo 10 mm2				mb 10

23.	Płaskownik FeZn 25x4 mm					mb 80

24.	Złącze kontrolne „ZK”						szt.  2

25.	Rura AROT-ARP50							mb  9

26.	Rurka RB25								mb 20

27.	Drobne materiały wg potrzeb

III URZĄDZENIA

1.	Agregat przewoźny ZPT-1000(Honda)-230V 1000W		kpl. 1

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

i OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres

obiektu budowlanego

Wbudowanie Kotłowni w piwnice

budynku administracyjno-mieszkalnego

Domu Pomocy Społecznej w Listowiach

Lisowice, działka nr ewid.24/2, gm.Koluszki

inwestor

Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach

Lisowice, 95-040 Koluszki

Projektant

mgr inż. Tomasz Marcjanek

91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47	………………………….

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanego przedsię-wzięcia inwestycyjnego wbudowania kotłowni w piwnice budynku sporządzona została zgodnie z § 2 Rozporządzenia MI z dn.23.06.2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126) .

1.Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne, którego dotyczy niniejsza informacja polega na wbudowaniu małej kotłowni wraz z infrastrukturą techniczną w piwnice istnie-jącego budynku administracyjno-mieszkalnego DPS-u w Lisowicach, dz. nr 744/16.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- rozbiórkę części istniejących posadzek i wykucia otworów okiennych

- wykonanie ścian działowych wraz z drzwiami wew. i nowych posadzek pomieszczeń kotłowni

- wykonanie napraw tynków i posadzek pomieszczeń kotłowni

- dostawa i montaż urządzeń technologicznych kotłowni

- dostawa i montaż kominów i kanałów stalowych zewnętrznych

- wykonanie wew. instalacji energetycznej, sanitarnej i wentylacyjnej pomieszczeń

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów ustala się w następujący sposób:

- rozbiórka elementów budowlanych i wywóz gruzu

- wykonywanie robót posadzkowych, murarskich i napraw tynków wew.

- wykonanie rozkuć ściany zew., montaż stolarki i prace wykończeniowe pomieszczeń

- wykonanie wew. instalacji pomieszczeń

- dostawa i montaż kominów oraz urządzeń kotłowni i ich uruchomienie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Inwestycja wbudowania kotłowni w piwnicach budynku będzie realizowana wewnątrz budynku mieszkalnego, w zachodniej części pomieszczeń piwnic.

Planowana przebudowa nie koliduje z użytkowaniem pozostałych pomieszczeń piwnic jak i lokali mieszkalnych na kondygnacjach nadziemnych.

Budowa i rozbiórki dotyczą elementów drugorzędnych i wykończeniowych bez ingerencji w podstawowe elementy konstrukcyjne budynku.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wewnątrz pojedynczego pomieszczenia piwnic, po jego całkowitym opróżnieniu brak jest obiektów budowlanych, które mogą stworzyć zagrożenia.

Jedynym utrudnieniem dla planowanych robót jest fakt braku możliwości wprowadzenia sprzętu mechanicznego do budynku i konieczność całkowicie ręcznego prowadzenia robót budowlanych

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określający skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania

Prace budowlano-instalacyjne przy realizacji wbudowania kotłowni będą wykonywane ręcznie, przez 2-3 osobowy zespół, bez korzystania z ciężkiego sprzętu mechanicznego.

Prace budowlane i posadzkowe oraz dostawa i montaż urządzeń będą prowadzone ręcznie.

Jedynym zagrożeniem podczas realizacji robót budowlano-montażowych jest dostawa, wyładunek i montaż ciężkiego kotła grzewczego.

Skala zagrożenia jest mała ze względu na prowadzenie wyładunku kotła w terenie niezabudowanym i na małe odległości.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracowników wykonujących naprawy tynków i posadzek w rejonie istniejącego uzbrojenia instalacyjnego należy poinstruować o zagrożeniu wynikającemu z uszkodzenia istniejących instalacji oraz o konieczności utrzymania gabarytów i trasy rozkopu i zamurowań zgodnie z dostarczonym rzutem.

Dostawa, wyładunek i składowanie elementów kotłowni prowadzona będzie przez pracowników specjalistycznych firm przeszkolonych przez dostawcę i producenta kotłów.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Ręczne wykonywanie wszystkich robót budowlano-instalacyjnych oraz wykopów ziemnych jest wystarczającym sposobem uniknięcia zagrożeń.

Prace ziemne, montażowe i betonowe trwające okresowo przez kilka dni winny być prowadzone pod stałym nadzorem kierownictwa.

Podwórze i droga wew. dużej posesji oraz sąsiadująca droga gminna przylegająca do placu budowy są bezpieczną drogą ewakuacyjną ludzi na wypadek zagrożenia w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Wykonał :

.. ……………………………………..

marCOjan

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA  marCOjan  TOMASZ MARCJANEK  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

#### tel.602-893-903,tel/fax.042-655-27-81,email marcojan@op.pl, nr konta 02 1020 3408 0000 4002 0018 3772

umowa nr 				12/TM/08

tytuł opracowania

Opinia techniczna na temat stanu technicznego

części budynku administracyjno-mieszkalnego

Lisowice, dz.nr ewid.24/2, gm.Koluszki

inwestor

Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach

Lisowice, 95-040 Koluszki

branza

Budowlana

stadium

Opinia Techniczna Budowlana

jednostka projektowa

Pracownia Projektowa marCOjan	91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

projektant

mgr inż. Tomasz Marcjanek		upr. bud. nr 7/82/WMŁ	………………………..

Łódź * Czerwiec 2008r.

SPIS   ZAWARTOŚCI						str.2.

I.	OPIS TECHNICZNY					str.2.

1.	Dane formalne						str.2.

2.	Dane ogólne							str.2.

3.	Podstawa opracowania					str.2.

4.	Przedmiot, cel i zakres opracowania			str.2.

5.	Opis inwentaryzacyjny budynku				str.3.

5.1.	Opis ogólny budynku				str.3.

5.2.	Opis elementów konstrukcyjnych			str.3.

5.3.	Opis elementów wykończenia			str.4.

6.	Obciążenia							str.5.

7.	Normy i literatura						str.5.

II.	OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJĄCE	str.8.

III.	WNIOSKI  i  ZALECENIA					str.8.

IV.	RYSUNKI INWENTARYZACJANE			str.8.

rys.1.	Rzut i przekroje części budynku		1:100		str.8.

rys.2.	Rzut części piwnic budynku - szczegół	1:50		str.9.

Łódź * Czerwiec 2008 r.

I.	OPIS TECHNICZNY

do Opinii Technicznej na temat stanu części budynku i możliwości jego przebudowy

1.	DANE FORMALNE

1.1.	Temat		: Kotłownia w piwnicy budynku DPS w Lisowicach

1.2.	Inwestor	: Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach, 95-040 Koluszki

1.3.	Obiekt		: Budynek administracyjno-mieszkalny wielorodzinny

1.4.	Lokalizacja	: Lisowice, działka nr ewidencyjny 24/2, gm.Koluszki

1.5.	Stadium	: Opinia Techniczna wraz z inwentaryzacją

1.6.	Podstawa	: Zlecenie inwestora z maja 2008r.

1.7.	Jednostka

Projektowa	: Pracownia Projektowa marCOjan  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

1.8.	Autor

Opracowania: mgr inż.Tomasz Marcjanek		upr.bud. nr 7/82/WMŁ

2.	DANE OGÓLNE

szerokość budynku				- ok. 11.6 m

długość budynku				- ok. 34.2 m

wysokość budynku				- ok.  9.1 m

powierzchnia zabudowy			- ok. 397 m2

kubatura					- ok.3610 m3

liczba kondygnacji budynku		-  2+piwnice

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

  - Inwentaryzacja budowlana części budynku wykonana w maju 2008r. dla potrzeb

projektu wbudowania kotłowni.

  - Makroskopowe badanie odkrywek fundamentów, ścian oraz elementów stropów wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania.

  - Wywiad przeprowadzony z użytkownikiem budynku.

  - Obliczenia statyczne sprawdzające.

  - Normy i literatura.

- PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

4.1.	Przedmiotem opracowania jest część piwnic istniejącego, piętrowego budynku administracyjno-mieszkalnego DPS-u w Lisowicach, dz. nr 24/2, gm.Koluszki.

  - Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej budowlanej na temat stanu elementów budynku, możliwości jego przebudowy oraz wbudowania proj. kotłowni w pomieszczeniach piwnicy budynku.

  - W zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja budowlana części budynku, pomiary z natury, makroskopowe badanie odkrywek elementów konstrukcyjnych, opis techniczny oraz rysunki inwentaryzacyjne. Opracowanie zawiera wnioski wypływające z opinii na temat stanu budynku oraz zalecenia do wykorzystania przy przebudowie piwnic i w dalszej eksploatacji budynku.

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

5.1.	OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Inwentaryzowany i opiniowany budynek administracyjno-mieszkalny znajduje się w południowo-wschodniej części bardzo dużej posesji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, działka nr ewid.24/2, gm.Koluszki.

Jest to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dwuklatkowy, jego oś podłużna zgodna jest z kierunkiem północ-południe, a wejścia do klatek schodowych w elewacji zachodniej.

Budynek posiada wszystkie konieczne zew. przyłącza instalacyjne z sieci ogólnych (woda, kanalizacja, energia, ciepło, telekomunikacja) oraz wew. instalacje bytowe.

Na posesji usytuowane są również: główny budynek mieszkalny (o charakterze zabytku), budynki gospodarcze, cieplarnie i inne.

Budynek usytuowany jest na skraju posesji, nad zbiornikiem wodnym, a teren ma spadek w kierunku wschodnim (poprzecznie do budynku).	Teren przed budynkiem utwardzony kostką i płytami chodnikowymi, a na zapleczu tereny zielone.

Do budynku, od strony zachodniej przylega wiata stalowa, a w najbliższym czasie inwestor planuje tam też dobudowę szybu dźwigowego zewnętrznego.

Budynek wzniesiono w latach 30-tych ubiegłego wieku dla potrzeb mieszkalnych i zapleczowych, a ok. 1968r. budynek był modernizowany.	Budynek jest użytkowany na cele administracyjne i mieszkalne Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Budynek ma rzut w kształcie prostokąta o wym. ok.34.2*11.6 m, wysokość ok.7.3 m (od poziomu terenu) oraz piwnice do głębokości ok.2.3-2.4 m.

Dwie kondygnacje naziemne wykorzystywane są głównie na cele mieszkalne pracowników i pensjonariuszy, a piwnice na cele gospodarczo-techniczne DPS-u. Budynek nie posiada poddasza.

Poszczególne kondygnacje mają następującą wysokość w świetle przegród poziomych:

- piwnice			230-240 cm

- parter i I piętro		275-280 cm

Komunikacja pionowa w postaci dwóch klatek schodowych.

Budynek ma tradycyjną konstrukcję murową ścian, betonowo-ceramiczne stropy międzypiętrowe oraz dwuspadowy, niski stropodach niewentylowany

Budynek posiada wszystkie konieczne wewnętrzne instalacje bytowe (wod-kan, elektryczne i telefoniczne oraz centralne ogrzewanie zdala czynne) oraz wszystkie zew. przyłącza instalacyjne z sieci ogólnych posesji.

Budynek został zasadniczo zmodernizowany ok.1968r., a od tej pory był stale konserwowany i modernizowany.

Budynek jest zasilany obecnie w ciepło z zew. lokalnej kotłowni usytuowanej na posesji.

Ze względów użytkowych i ekonomicznych inwestor zamierza wykonać lokalną kotłownię w piwnicy budynku administracyjno-mieszkalnego, która będzie ogrzewała docelowo całość budynku.

Kotłownia będzie wyposażona w retortowy kocioł o mocy 75 kW opalany węglem bardzo drobnym tzw. ekogroszkiem.	Kotłownię wraz z zapleczem planuje się wykonać w istn. pom. gospodarczym przy klatce schodowej, w piwnicy budynku.

5.2.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Opiniowany budynek administracyjno-mieszkalny ma tradycyjną konstrukcję murową ścian, betonowe i ceramiczne stropy międzypiętrowe oraz niewentylowany stropodach.

płytową, prefabrykowaną, żelbetową, typową dla obiektów zamieszkania zbiorowego z przed około 20-30-tu laty.

Budynek zbudowano w latach 30-tych ubiegłego wieku, prawdopodobnie był indywidualnie zaprojektowany i wykonany dla danej lokalizacji, a jednocześnie stosunkowo solidnie.

Budynek ma poprzeczny układ konstrukcyjny, czyli nośne są ściany wew. poprzeczne oraz ma podłużny układ monolitycznych płyt stropowych.

Płyty stropowe o rozp. 3.0 i 6.0 m dociążają wew. i zew., poprzeczne ściany nośne.

Ściany podłużne zew. i wew. są ścianami osłonowymi bądź usztywniającymi.

Elementy budynku rozmieszczone na układzie modularnym podłużnym 3.0-6.0 m.

Ściany zew. gr. 35, 50 i 70 cm w zależności od kondygnacji, a wew. gr.25, 50 i 60 cm.

Ściany zew. kondygnacji nadziemnych są nieocieplane.

Ściany działowe wew. grubości 12 cm, murowane, ceramiczne.

Stropy grubości 24 cm w postaci monolitycznych płyt betonowych i ceramicznych o rop. 3.0-6.0 m oraz warstw posadzkowych.

Stropodach niewentylowany, o małym nachyleniu, dwuspadowy i skryty za ogniomurem .

Schody wew. betonowe na policzkowych belkach stalowych, a płyt biegów wsparte na ścianach i belkach.

Fundamenty budynku w postaci ciągłych ław fundamentowych o znacznej grubości do około 1.0 m.

Piwnice budynku są stosunkowo głęboko posadowione, a poziom posadzki piwnic jest ok.1.95 m poniżej poziomu terenu przed wejściem.

Ściany rozpatrywanej części piwnic gr. 70 i 30 cm, a strop nad piwnicą betonowy gr.25 cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku z racji jakości wykonania i stosunkowo młodego wieku są w dobrym stanie technicznym.

5.3.	OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA BUDYNKU

Budynek ma wykończenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz instalacyjne typowe w wykonaniu i standardzie dla obiektów mieszkalnych z lat 30-tych XX wieku, lecz w ciągu kilkudziesięciu lat był ustawicznie modernizowany.

W pomieszczeniach ogólnodostępnych ściany wewnątrz tynkowane gładkie, malowanie ścian i stropów emulsyjne z wyjątkiem pomieszczeń magazynowych i technicznych w piwnicy, gdzie malowanie klejowe.	Posadzki betonowe i lastrykowe.

Stolarka okienna drewniana, a drzwi wejściowe klatek z profili stalowych.

Parapety zew. z blachy stalowej ocynkowanej.

Dach kryty płytami wieloma warstwami papy, dwuspadowy z odwodnieniem zewnętrznym poprzez rynny i rury spustowe.

Kanały wentylacyjne i spalinowe murowane z cegły.

W lokalach mieszkalnych wykończenie standardowe, lecz indywidualne.

W pomieszczeniach przeznaczonych do wbudowania kotłowni występują wszystkie elementy i instalacje konieczne dla jej przyszłego funkcjonowania, a jedynie brak jest należytej wentylacji grawitacyjnej i komina spalinowego.

Wykończenie pomieszczeń piwnic gospodarczych dobre, jak w całym budynku oraz ze względu na specyfikę użytkowania dla potrzeb DPS-u.

Tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie.

Instalacje pomieszczeń, urządzenia wew. i przybory sanitarne w stanie dostatecznym, do ewentualnej wymiany.

W pomieszczeniu piwnic (jak i w całym budynku) kanały wentylacji grawitacyjnej w niewystarczającej ilości.

W pomieszczeniach występują wszystkie podstawowe instalacje bytowe (wod-kan-co-elektryczne).

Pomieszczenia piwnic o wysokości użytkowej ok.235 cm.

Wysokość kondygnacji piwnic 265 cm, a posadzka piwnic ok.195 cm poniżej otaczającego terenu przy wejściu do budynku.

6.	OBCIĄŻENIA

Obciążenia użytkowe - pokoje mieszkalne				- 1.50 kN/m2

- korytarze budynków mieszkalnych		- 2.00 kN/m2

- klatki schodowe bud. mieszkalnych		- 3.00 kN/m2

- poddasza bez dostępu z klatki			- 0.50 kN/m2

Obciążenie śniegiem	- I-sza strefa					- 0.70 kN/m2

Obciążenie wiatrem 	- I-sza strefa					- 0.25 kN/m2

Obciążenia od ciężaru własnego materiałów

7.	NORMY i LITERATURA

PN-82/B-02001	- Obciążenia stałe

PN-82/B-02003	- Obciążenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010	- Obciążenia śniegiem

PN-80/B-02011	- Obciążenie wiatrem

PN-91/B-03020	- Ochrona cieplna budynków

PN-81/B-03020	- Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-87/B-03002	- Konstrukcje murowe

PN-84/B-03264	- Konstrukcje żelbetowe

PN-87/B-02411	- Kotłownie wbudowane na paliwa stałe

PN-B-02431-1	- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe …..

II.	OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJĄCE

do Opinii Technicznej na temat stanu części budynku i możliwości jego przebudowy

w egzemplarzu autorskim

III.	WNIOSKI  i  ZALECENIA

do Opinii Technicznej na temat stanu części budynku i możliwości jego przebudowy

Na podstawie czynności inwentaryzacyjnych, oględzin ogólnych pomieszczeń budynku, makroskopowych badań odkrywek ścian, stropów, fundamentów i pozostałych elementów budynku, analizy technologii wykonania prac budowlanych stwierdza się, że:

Opiniowany budynek administracyjno-mieszkalny Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach jest w dobrym stanie technicznym, a pomieszczenia w rozpatrywanej części piwnic nadają się do trwałej adaptacji na cele kotłowni wraz z konieczną infrastrukturą techniczną.

Z przeprowadzonych czynności opiniodawczych, analizy obliczeń sprawdzających i rysunków inwentaryzacyjnych zaleca się wykonanie następujących prac budowlanych i instalacyjnych dostosowujących piwnice dla nowych potrzeb wbudowania kotłowni wraz z infrastrukturą:

- zdemontować istniejącą ścianę ażurową z siatki oraz warstwy posadzkowe części piwnicy, a gruz i materiał rozbiórkowy należy usunąć z budynku

- wykonać dwa otwory okienne w zew. ścianie piwnic wraz ze studniami doświetlającymi oraz osadzić okna i inne akcesoria studni

- wykonać otwory w zew. ścianie piwnic dla prowadzenia kanałów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej oraz kanału spalinowego

- wykonać posadzkę pomieszczenia wraz ze wszystkimi warstwami, studnią schładzającą i fundamentem ściany działowej

- wykonać ściany działowe kotłowni i składu opału wraz z drzwiami wew.

- zamontować zew. kominy spalinowe i wentylacji grawitacyjnej

- naprawić posadzkę, tynki, inst. kanalizacji sanitarnej i inne w sąsiadujących pomieszczeniach

- uszczelnić stropy nad wszystkimi pomieszczeniami poprzez uzupełnienie tynków

- pomieszczenia wyposażyć w konieczne instalacje i urządzenia technologiczne

Kotłowania po modernizacji winna spełniać techniczne wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących normach technicznych dotyczących kotłowni.

- Wysokość pomieszczenia kotłowni o mocy powyżej ok.60 kW winna wynosić min.2.5 m.

- Gabaryty pomieszczenia kotłowni winny być dostosowane do gabarytów kotłów, technologii ich montażu i eksploatacji.

- Stropy nad kotłownią, składem opału i żużlownią powinny być gazoszczelne z izolacją cieplną i akustyczną oraz spełniać wymagania odporności ogniowej.

- Drzwi do wszystkich pomieszczeń związanych z kotłownią winny mieć szer.90 cm w świetle ościeży, odpowiednią odporność ogniową oraz kierunki otwierania.

- Okno pomieszczenia kotłowni winno mieć odpowiednią wielkość w proporcji do powierzchni pomieszczenia.

- Pomieszczenia związanych z kotłownią winny mieć odpowiednie kanały wentylacyjne, spalinowe i nawiewne.

- Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w konieczny osprzęt elektryczny, przybory sanitarne, izolacje i zabezpieczenia dostosowane do technologii kotłowni.

Brak jest rozporządzenia na temat warunków technicznych budowy kotłowni opalanych węglem kamiennym o asortymencie drobnym i bardzo drobnym, jakim jest tzw. „ekogroszek”.

Przy projektowaniu i realizacji budowy kotłowni w pomieszczeniach piwnic należy się posiłkować Polską Normą PN-87/B-02411 i PN-B-02431-1, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w roku 2006.

Wykonał :

.......................................................

marCOjan

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA  marCOjan  TOMASZ MARCJANEK  91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

#### tel.602-893-903,tel/fax.042-655-27-81,email marcojan@op.pl, nr konta 02 1020 3408 0000 4002 0018 3772

umowa nr 				12/TM/08

tytuł opracowania

Projekt Technologiczny Kotłowni

w piwnicy budynku administracyjno-mieszkalnego

Lisowice, dz.nr ewid.24/2, gm.Koluszki

inwestor

Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach

Lisowice, 95-040 Koluszki

branza

Technologiczna

stadium

Projekt Budowlany

jednostka projektowa

Pracownia Projektowa marCOjan	91-473 Łódź ul.Julianowska 1/47

projektant

inż. Zbigniew Błasiak		upr. bud. nr 144/81/WMŁ	………………………….

Łódź * Czerwiec 2008r.